## 公报
青岛市城市供水水质公报（2025年9月23日发布）
2025年8月4日，青岛市水务管理局对我市市内三区城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下： 本次共抽检11个水厂出厂水水样和42个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。
区 市 | 水样类型 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.78 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.09 | 无
| 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | —— | 未检出 | 未检出 | 1.30 | --
崂山区 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.61 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 无
| 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 18 | 未检出 | 1.35 | --
黄岛区 | 出厂水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.60 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 1.94 | 无
| 管网水 | 0.37 | <5 | 0 | 0.06 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | --
即墨区 | 出厂水 | 0.47 | <5 | 0 | 0.53 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.32 | 无
| 管网水 | 0.56 | <5 | 0 | 0.13 | -- | 27 | 未检出 | 2.28 | --
胶州市 | 出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | -- | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | 无
| 管网水 | 0.50 | <5 | 0 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.44 | --
莱西市 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.5 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无
| 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.03 | --
平度市 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.55 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.48 | 无
| 管网水 | 0.47 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.99 | --
城阳区 | 出厂水 | 0.25 | <5 | 0 | 1.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无
| 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.27 | -- | 20 | 未检出 | 1.62 | --
高新区 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | --
国家标准 （GB5749-2022) |  | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1，出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 | 无
备注： | 1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。
2、出厂水除上述7项指标外，还包肉眼可见物1项，共8项指标。

## 数据明细
抽 检 明 细
抽检 日期 | 取样点 | 水样 类别 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 高锰酸盐指数（以O₂计） (mg/L) | 肉眼可见物
市内三区
2025.8.4 | 崂山水库水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.73 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.07 | 无
2025.8.4 | 白沙河水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.79 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.17 | 无
2025.8.4 | 仙家寨水厂 | 出厂水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.82 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.02 | 无
2025.8.4 | 万年泉路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.17 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.07 | --
2025.8.4 | 上海路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.16 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.26 | --
2025.8.4 | 东南山 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.55 | --
2025.8.4 | 中崂路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.23 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.18 | --
2025.8.4 | 丽海花园 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.34 | --
2025.8.4 | 南海路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.11 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.09 | --
2025.8.4 | 台东六路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.02 | --
2025.8.4 | 台柳路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.29 | --
2025.8.4 | 大麦岛 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | --
2025.8.4 | 夹岭沟 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.3 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.69 | --
2025.8.4 | 晓翁村 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.33 | --
2025.8.4 | 杭州路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.24 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.74 | --
2025.8.4 | 果园路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.21 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.3 | --
2025.8.4 | 桓台路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.33 | -- | 未检出 | 未检出 | 0.97 | --
2025.8.4 | 浮山后一小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.22 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.3 | --
2025.8.4 | 浮山后四小区 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.27 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.5 | --
2025.8.4 | 湛山大路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.14 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.62 | --
2025.8.4 | 火车站 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.36 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.34 | --
2025.8.4 | 道口路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.19 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.5 | --
2025.8.4 | 错埠岭 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.32 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.1 | --
2025.8.4 | 闽江路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.34 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.29 | --
2025.8.4 | 青岛大学 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.11 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.04 | --
2025.8.4 | 黄台路 | 管网水 | <0.5 | <5 | 0级 | 0.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1 | --
评价 | 以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
崂山区
2025.8.28 | 大河东水厂 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.61 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 无
2025.8.28 | 新华友建工集团 | 管网水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 15 | 未检出 | 1.16 | --
2025.8.28 | 沙子口建设集团 | 管网水 | 0.43 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 20 | 未检出 | 1.54 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
黄岛区
2025.8.25 | 管家楼水厂 | 出厂水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.6 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.36 | 无
2025.8.25 | 青岛帝倜阿尔汽配 | 管网水 | 0.42 | <5 | 0 | -- | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 2.29 | --
2025.8.25 | 昊成实业 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | -- | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 2.46 | --
2025.8.25 | 鲁海丰酒店 | 管网水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.19 | --
2025.8.25 | 长江东路利群 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.07 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.18 | --
2025.8.25 | 胶南第五水厂 | 出厂水 | 0.29 | <5 | 0 | -- | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 2.52 | 无
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
即墨区
2025.8.28 | 市北水厂 | 出厂水 | 0.47 | <5 | 0 | 0.53 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.32 | 无
2025.8.28 | 新都小区 | 管网水 | 0.54 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 20 | 未检出 | 2.28 | --
2025.8.28 | 市北医院 | 管网水 | 0.57 | <5 | 0 | 0.17 | -- | 33 | 未检出 | 2.27 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
胶州市
2025.8.27 | 前韩水厂 | 出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | -- | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.78 | 无
2025.8.27 | 胶州八中 | 管网水 | 0.75 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.52 | --
2025.8.27 | 宝龙城市广场 | 管网水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.36 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.35 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
莱西市
2025.8.7 | 莱西水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.5 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无
2025.8.7 | 源杰大酒店 | 管网水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.12 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.99 | --
2025.8.7 | 望城加压站 | 管网水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.13 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.06 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
平度市
2025.8.26 | 兴平水厂 | 出厂水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.55 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.48 | 无
2025.8.26 | 同和党委 | 管网水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 2.07 | --
2025.8.26 | 南苑小区物业 | 管网水 | 0.56 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.91 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
城阳区
2025.8.27 | 棘洪滩水厂二厂 | 出厂水 | 0.25 | <5 | 0 | 1.18 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.42 | 无
2025.8.27 | 棘洪滩水厂门卫 | 管网水 | 0.44 | <5 | 0 | 0.92 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.43 | --
2025.8.27 | 法罗力门卫 | 管网水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 65 | 未检出 | 1.14 | --
2025.8.28 | 万科魅力之城 | 管网水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 4 | 未检出 | 1.65 | --
2025.8.28 | 城阳区海洋渔业局 | 管网水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 11 | 未检出 | 2.27 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
高新区
2025.8.27 | 创业大厦 | 管网水 | 0.27 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未检出 | 未检出 | 1.38 | --
备注 | 以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。